Hitachi FreeSystem-Innengerät KPI-802X3E

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Vorder- und Rückseite für Kanalanschluß vorgesehen. Zweiteiliger, waschbarer Filtereinsatz (Grobstaubfilter G3). Zelluloid Kreuzstrom-Wärmetauscher für die Wärmerückgewinnung von latenter und sensibler Energie. Filter und Wärmetauscher sind einfach über eine Wartungsklappe seitlich zu entnehmen.

Zusätzlich ist auf der Luftaustrittseite ein DX-Wärmetauscher mit Regelung integriert, der an einer Hitachi Außeneinheit angeschlossen werden kann. Das Gerät regelt nun die Kälteleistung so, dass die auf der Fernbedienung eingestellte Temperatur annähernd ausgeblasen wird. Prozessor gesteuert mit Lufttemperatursensoren. Über eine steuerbare Bypass-Klappe, wird im Automatikbetrieb der Wärmetauscher bei Bedarf umgangen, um eine freie Kühlung (Heizung) zu realisieren. Zwei leise laufende Turbo-Radiallüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Die Motoren können zu Wartungszwecken leicht nach unten ausgebaut werden. EC-Lüftermotor für einen extrem sparsamen Betrieb auch bei hoher Pressung und interner Drehzahlüberwachung. Der Luftansaug und Luftauslass erfolgt bauseitig über isolierte Luftkanäle.

Einbindung/Steuerung

Der Anschluss an eine Fernbedienung (PC-ART bzw. PC-ARF) ist in jedem Fall notwendig.

- Der Anschluss an eine Außeneinheit Utopia (für DX-Wärmetauscher) ist in dieser Baugröße leider nicht möglich.

- Anschluss an eine Außeneinheit Set Free (für DX-Wärmetauscher). Die Leistungskennzahl für die Außeneinheit beträgt 1.5 PS. Der Anteil von solchen Einheiten darf nicht 30% der Gesamtleistung der Außeneinheit überschreiten. Alle weiteren Geräte müssen normale Inneneinheiten sein.

- Über einen Bauseitigen CO2 Sensor (ON/OFF, 0~10V, bzw. 4~20mA) besteht die Möglichkeit die Lüfterdrehzahl den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Anbindungen an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich.

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional.

Funktionen

die über die Kabelfernbedienung aktiviert werden können.

- Ein/Aus Schaltung (In Verbindung mit oder ohne Klimagerät).

- Automatik Betrieb / nur freie Kühlung / nur Wärmetauscher Betrieb

- Anpassen der Pressung an das Kanalsystem

- Überdruck bzw. Unterdruck im Raum (unterschiedlich hohe Luftströme)

- Startverzögerung nach Einschaltung: 0 / 30 / 60 Minuten

- Lüfternachlauf nach Abschaltung

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permanentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kühlen/Heizen

- Eingangssignal von bauseitigem CO2 Sensor

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder Heizen

Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ART bzw. PC-ARF

- Feinstaubluftfilter Klasse F7

Technische Daten

DX-Leistung inkl. Rückgewinnung Kühlen	:	7,96 kW

DX-Leistung inkl. Rückgewinnung Heizen	:	9,79 kW

Luftvolumenstrom	: 	800/700/590 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	125/95/70 (max. 125) Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	29/30/31 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	29/30/31 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,27 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,27 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	1,90 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	1,90 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	385x1688x1116  mm

Gewicht	:	69,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 15.90 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  KPI-802X3E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.