Zentral-Fernbedienung mit Touchscreen PSC-A64GT

Formschöne Zentralfernbedienung mit 8,5 Zoll Farb-LCD-Anzeige und Touchscreen Panel für eine eingelassene Aufputzmontage (Farbe: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016). Da ein Teil des Moduls nach hinten herausragt, muß in der Wand eine zusätzliche Vertiefung von mind. 55mm sein. Die Zentralfernbedienung wird über Schraubklemmen und einer 2-Adrigen Steuerleitung am H-Link (Verbindungsleitung zwischen Innen und Außengeräten) angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Zusätzlich muß eine Versorgungsspannung von 230V/50Hz angeschlossen werden.

Abmessung Sichtbar (HxBxT) 170x250x25 mm

Abmessung Rückseite (HxBxT) 90x215x55 mm (Öffnung in Wand)

Es können bis zu 64 Gerätegruppen an einer Zentralfernbedienung anschlossen werden (eine Gerätegruppe besteht aus einer Inneneinheit mit Kabelfernbedienung und bis zu 15 weitere Inneneinheiten, die mit an der gleichen Kabelfernbedienung angeschlossen sind). Die Anwahl der 64 Geräte erfolgt über 4 Blöcke (mit je 16 Untergruppen). Der Betrieb ist für H-Link und H-Link Ibereits vorgesehen. Es können bis zu 8 Zentralfernbedienungen an einem H-Link angeschlossen werden. Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

Zentralfernbedienung mit Farbflüssigkeitskristallanzeige (LCD)

- Bedienung über Touchscreen Panel und einem kleinen Stift.

- Anzeige der gewählten Gerätegruppen, Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl.

- Störungsanzeige durch Blinken der Betriebsanzeige und Fehlercode mit Adresse der Innen- und Außeneinheit.

- Zyklische Filterreinigungsanzeige.

- 7 Tagetimer (Wochenprogr.) mit 10 unterschiedlichen Zeitprogrogrammen, individueller Temperatureinstellung und einem Urlaubsprogramm.

- Detailierter Betriebsstundenzähler

- Fehler Historie (bis zu 100 gespeicherte Fehler mit Datum)

Einstellmöglichkeiten:

- Auswahl und Konfiguration der Gerätegruppen

- Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlen, Heizen, Entfeuchten, 3 Ventilatorstufen, Stellung der Luftleitlamellen, Sperren von Geräten oder der Fernbedienung.

- Einstellung der Sprache Deutsch/Englisch/Französich/Spanisch/Italienisch)

- Einstellen einer Gruppen-/ Raumbezeichnung (z.B.: Meeting-Raum 2)

- Einstellen einer Blockbezeichnung (z.B.: Zweites OG)

- Einstellen einer Service-Adresse / Notruf-Nummer

- Bildschirm Helligkeit

- Datum und Uhrzeit

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Schraubklemmen

- 2 Eingangs- und 2 Ausgangsignale gleichzeitig anschließbar

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulst. oder perman. potenzialfreien Eingang.

- Externe Not-Stopp Schaltung, aller angeschlossener Inneneinheiten.

- Leistungsabschaltung (kein Kühlen oder Heizen) für aktivierte Inneneinheiten.

- Betriebsanzeige, sobald eine Inneneinheit aktiv ist.

- Alarmanzeige, sobald eine Inneneinheit einen Fehler meldet.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PSC-A64GT

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.